单位产品能耗限额专项监察报告

宾馆酒店

石   度假酒店

二〇一四年十月

- 基本情况表

| 代码 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 石 度假酒店 |
| 2 | 法人代码 | 67608050-6 |
| 3 | 地 址 | 旅游度假区 |
| 4 | 产权单位 | 旅业有限公司 |
| 5 | 节能主管领导姓名/职务 | 王 /总监 |
| 6 | 节能主管部门名称 | 工程部 |
| 7 | 节能管理部门负责人姓名 /职务 | 陶 |
| 8 | 专职管理人数 | 0 |
| 9 | 兼职管理人数 | 2 |
| 10 | 建设和设计标准（星级） | 五星 |
| 11 | 客房数（间） | 275 |
| 12 | 床位数（床） | 382 |
| 13 | 建筑结构 | √楼房（7栋，1-4#4层，5-7#3层）、√别墅（复式8栋2层，海边别墅8栋1层，贵宾楼1栋2层） |
| 14 | 建筑面积（m2） | 41813.08 |
| 15 | 建筑面积确定依据 | 《建筑面积汇总表》及房产证号100765-100764等 |
| 16 | 营业面积（m2） | 49000 |

二、能源消费结构表

年度：2013

| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 本期消费量 | 本期消费金额 （千元） | 采用折 标系数 | 参考折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 丁 |
| 电力 | 万千瓦时 | 01 | 699.8527 | 6545.676 | 1.229 | 1.229 |
| 原煤 | 吨 | 02 |  |  |  | 0.7143 |
| 焦炭 | 吨 | 03 |  |  |  | 0.9714 |
| 管道煤气 | 万立方米 | 04 |  |  |  | 5.714 |
| 天然气（气态） | 万立方米 | 05 | 43.0107 | 1939.32 | 12.143 | 12.143 |
| 液化天然气（液态） | 吨 | 06 |  |  |  | 1.7572 |
| 液化石油气 | 吨 | 07 |  |  |  | 1.7143 |
| 汽油 | 吨 | 08 |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 09 |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 10 |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 11 |  |  |  | 1.4286 |
| 外购热力 | 百万千焦 | 12 |  |  |  | 0.0341 |
| 外购冷量 | 万千瓦时 | 13 |  |  |  | 0.346 |
| 能源消费量 | 吨标准煤 | 14 | 1382.40 | 8485.00 |  |  |

年度：2014年1-6月

| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 本期消费量 | 本期消费金额 （千元） | 采用折 标系数 | 参考折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 丁 |
| 电力 | 万千瓦时 | 01 | 332.6441 | 3216.127 | 1.229 | 1.229 |
| 原煤 | 吨 | 02 |  |  |  | 0.7143 |
| 焦炭 | 吨 | 03 |  |  |  | 0.9714 |
| 管道煤气 | 万立方米 | 04 |  |  |  | 5.714 |
| 天然气（气态） | 万立方米 | 05 | 19.47 | 1070.85 | 12.143 | 12.143 |
| 液化天然气（液态） | 吨 | 06 |  |  |  | 1.7572 |
| 液化石油气 | 吨 | 07 |  |  |  | 1.7143 |
| 汽油 | 吨 | 08 |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 09 |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 10 |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 11 |  |  |  | 1.4286 |
| 外购热力 | 百万千焦 | 12 |  |  |  | 0.0341 |
| 外购冷量 | 万千瓦时 | 13 |  |  |  | 0.346 |
| 能源消费量 | 吨标准煤 | 14 | 645.24 | 4286.977 |  |  |

三、能源消费统计表

年度：2013年1月-2014年6月

| 月 种类 | 电力 | 天然气 | 柴油 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量单位 | 万千瓦时 | 万立方米 | 吨 |  |  |
| 2013年1月 | 66.16 | 5.15 |  |  |  |
| 2013年2月 | 36.16 | 5.35 |  |  |  |
| 2013年3月 | 27.30 | 4.01 |  |  |  |
| 2013年4月 | 63.27 | 3.28 |  |  |  |
| 2013年5月 | 64.50 | 3.11 |  |  |  |
| 2013年6月 | 67.58 | 2.53 |  |  |  |
| 2013年7月 | 69.99 | 2.81 |  |  |  |
| 2013年8月 | 67.40 | 3.27 |  |  |  |
| 2013年9月 | 67.70 | 2.92 |  |  |  |
| 2013年10月 | 68.97 | 3.05 |  |  |  |
| 2013年11月 | 66.33 | 3.53 |  |  |  |
| 2013年12月 | 34.50 | 4.01 |  |  |  |
| 2013年合计 | 699.85 | 43.01 |  |  |  |
| 2014年1月 | 47.68 | 4.24 |  |  |  |
| 2014年2月 | 53.29 | 5.50 |  |  |  |
| 2014年3月 | 48.54 | 3.19 |  |  |  |
| 2014年4月 | 60.15 | 3.10 |  |  |  |
| 2014年5月 | 61.30 | 2.17 |  |  |  |
| 2014年6月 | 61.68 | 1.27 |  |  |  |
| 2014年上半年合计 | 332.64 | 19.47 |  |  |  |

# 四、能耗限额标准执行情况表

| 单位名称： |  | 石 度假酒店 |  |  |  | 星级： |  | 按五星级标准设计和建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积： |  | 41813.08 |  |  |  | 行业： |  | 住宿和餐饮业 |  |  |
| 2013年： Em=EM=1382.40*1000/41813.08 =33.06 kgce/m2 Eed=EeM= 699.8527*10000/41813.08 =167.38 kW•h/m2 2014年上半年： Em=EM=645.24*1000/41813.08 = 15.43 kgce/m2 Eed=EeM= 332.6441*10000/41813.08 =79.56 kW•h/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 统计期 |  | 限额指标名称 | 指标 单位 | 地方 能耗限额 |  | 企业 实际值 |  | 结论 | 备注 |
| 1 | 2013年 |  | 单位建筑面积综合能耗 | kgce/m2 | ≤31 |  | 33.06 |  | 超限额一倍以内 |  |
| 2 |  |  | 单位建筑面积综合电耗 | kW•h/m2 | ≤135 |  | 167.38 |  | 超限额一倍以内 |  |
| 3 | 2014年上半年 |  | 单位建筑面积综合能耗 | kgce/m2 | ≤31 |  | 15.43 |  |  |  |
| 4 |  |  | 单位建筑面积综合电耗 | kW•h/m2 | ≤135 |  | 79.56 |  |  | 超限额值一半 |

注：1、“结论”栏填写“超限额一倍以内”、“超限额一倍以上”或“合格”；2、企业因故未能盖章的，应说明情况并有现场核查人员签名。

五、专项监察结果

监察意见与结果

石 度假酒店2008年开业，是一家按五星级标准设计和建设的度假酒店，通过对该企业2013年和2014年上半年的综合能耗、电耗和建筑面积核查,经测算，该企业2013年单位建筑面积综合能耗和电耗指标，超DB46/259-2013 中所规定的限额一倍以内，2014年上半年单位建筑面积电耗超限额值一半( 2013年度和2014年上半年能耗限额标准执行情况见表四)，应立即进行整改。 企业内部计量共有天然气表9块、电能表8块，每日进行抄表统计，原始记录完整，台账清楚。但根据现场掌握的功能区来看，电力消耗还不能完全满足分区域、重点用能环节的计量和统计要求，如客房、独栋别墅无单独计量，中央空调、办公区为未单独统计，不利于能源成本的管控分析和考核工作开展，建议加装计量仪表，以便进一步实施能源消费绩效管理；现场监察中未发现有国家明令淘汰机电产品在用，但客房、会议室中仍有少量射灯、白炽灯等高耗能灯具在用，建议尽快逐步更换。

# 六、参加专项监察人员

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

# 七、企业配合人员

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

现场核查提供资料：

| 文件名称 |  | 提供情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 单位产品能耗限额专项监察自查报告 | 未提供 |  |
| （2） | 高耗能落后机电设备（产品）使用情况表、高耗能落后机电设备（产品）改造情况表 | 未提供 |  |
| （3） | 建筑面积、酒店设计和建设标准证明材料 | 有 |  |
| （4） | 能源消费统计台账（日报、月报、季报、年报） | 有 |  |
| （5） | 企业能源购入、消费凭证（财务） | 有 |  |
| （6） | 企业能源计量器具配备网络图、检定证书、校准记录 | 未提供 |  |